A tartály*	

Űrtartalma, m3	névleges átmérője, m	névleges tűzfelülete, m2	habbeömléseinek
a száma, db	
	merevtetős	úszótetős	merevtetős	úszótetős
(körgyűrű)	merevtetős	úszótetős	
2 000	16,0	16,0	201	68	3	2	
5 000	22,0	22,0	380	96	4	2	
10 000	31,5	32,0	780	143	8	3	
20 000	40,0	42,0	1 257	190	16	4	
30 000	50,0	–	1 963	–	20	–	
40 000	–	58,0	–	265	–	9	
60 000	–	72,0	–	331	–	11