Habkiadósság	
Habképző anyag	Oldat-térfogatáram	
		égő anyagcsoport	
	megnevezés	bekeverési %-a	I.	II.	III.	
			l/min×m2	m3/s×m2	l/min×m2	m3/s×m2	l/min×m2	m3/s×m2	
Nehézhab	EVAM
EVEGÉNUM
LW	4–5
4–5
6	5,0
5,0
4,1	0,08×10-3
0,08×10-3
0,061×10-3	7,0
8,0
6,1	0,11×10-3
0,13×10-3
0,11×10-3	5,0
6,0
4,0	0,08×10-3
0,1×10-3
0,06×10-3	
Középhab	EVAM
PO-1
FLEB-70	3–4
6
3,5	4,5
–
3,5	0,07×10-3
–
0,055×10-3	5,0
–
3,5	0,08×10-3
–
0,055×10-3	3,5
3,0
3,0	0,055×10-3
0,05×10-3
0,05×10-3	
Könnyűhab	EVAM	2–3							
			IV.	V.	VI.	
			l/min×m2	m3/s×m2	l/min×m2	m3/s×m2	l/min×m2	m3/s×m2	
Nehézhab	EVAM
EVEGÉNUM
LW	4–5
4–5
6	5,0
5,0
3,5	0,08×10-3
0,08×10-3
0,055×10-3	4,5
4,0
3,0	0,07×10-3
0,06×10-3
0,05×10-3	5,0
5,0
3,5	0,08×10-3
0,08×10-3
0,055×10-3	
Középhab	EVAM
PO-1
FLEB-70	3–4
6
3,5	3,0
9,0
3,0	0,05×10-3
0,15×10-3
0,05×10-3	2,5
3,0
2,0	0,04×10-3
0,05×10-3
0,03×10-3	3,0
4,8
2,5	0,05×10-3
0,075×10-3
0,04×10-3	
Könnyűhab	EVAM	2–3