A minimumkövetelmények összegzése	A forgalomnagyság <2000 jármű forgalmi sávonként	A forgalomnagyság
 > 2000 jármű 
forgalmi sávonként	További kötelezően megvalósítandó feltételek vagy észrevételek	
	500–1000  m	> 1000 m	500–1000 m	1000–3000 m	> 3000 m		
Szerkezeti követel-
mények	Két- vagy több alagút	2.1						Kötelező, ahol a 15 éves előrejelzés szerint a forga-
lom-nagyság meghaladja a 
10 000 jármű/forgalmi sáv értéket.	
	Lejtés/emelkedés 
£ 5% 	2.2	l	l	l	l	l	Kötelező, kivéve, ha földrajzilag nem lehetséges.	
	Veszély esetén használandó járdák	2.3.1
2.3.2	l	l	l	l	l	Kötelező, ha nincs leállósáv, kivéve, ha a 2.3.1-ben felsorolt feltételeket betartják.	
	Vészkijáratok legalább 
500 m-enként	2.3.3–
2.3.9	¦	¦	l	l	l		
	Harántjáratok a segélyszolgálatok számára legalább 1500 m-enként	2.4.1	¦	¦/l	¦	m/l	l	Kötelező az 1500 m-nél hosszabb ikeralagutakban.	
	Alagútbejárat előtti átjáró az elválasztó sávban 	2.4.2	l	l	l	l	l	Kötelező a két- vagy többjáratú alagutakon kívül (ahol földrajzilag megvalósítható).	
	Leálló öblök legalább 
1000 m-enként	2.5	¦	¦	¦	¦/l	¦/l	Kötelező a kétirányú forgalmú, 1500 m-nél hosszabb, leállósáv nélküli alagutakban. Többlet alagútszélesség helyettesítheti.	
	Gyúlékony vagy mérgező folyadékok elvezetése	2.6	l	l	l	l	l	Kötelező, ahol engedélyezett a veszélyes anyagok szállítása.	
	A szerkezetek tűzállósága	2.7	l	l	l	l	l	Kötelező, ahol az alagút beomlása katasztrofális következményekkel járhat.	
Világítás	Rendeltetésszerű üzemi világítás	2.8.1	l	l	l	l	l		
	Biztonsági világítás	2.8.2	l	l	l	l	l		
	Vészvilágítás	2.8.3	l	l	l	l	l		
Szellőztetés	Gépi szellőztetés	2.9	¦	¦	¦	l	l		
	Részleges vagy teljes keresztáramú szellőztetés	2.9.5	¦	¦	¦	¦	l	Kötelező az olyan kétirányú forgalmú alagutakban, ahol irányító központ működik.	
Segélykérő állomások	Legalább 
150 m-enként	2.10	l	l	l	l	l	Segélykérő telefonnal és két tűzoltó készülékkel van felszerelve.	
Vízellátás	Tűzcsapok legalább
250 m-enként	2.11	l	l	l	l	l	Ha hálózati víz nem áll rendelkezésre, kötelező megfelelő mennyiségű víz egyéb módon történő biztosítása.	
Tájékoztató és közúti jelzések		2.12	l	l	l	l	l	Minden, az alagút használóinak rendelkezésére álló biztonsági létesítmény esetében (lásd a 
3. mellékletet).	
Irányító központ		2.13	¦	¦	¦	¦	l	Több alagút megfigyelését egyetlen irányító központba lehet összevonni.	
Megfigyelő rendszerek	Videó rendszer	2.14	¦	¦	¦	¦	l	Kötelező, ahol irányító központ működik.	
	Automatikus eseményérzékelés és/vagy tűzérzékelés	2.14	l	l	l	l	l	A két rendszer közül legalább az egyik kötelező az irányító központtal rendelkező alagutak esetében.	
Alagútelzáró berendezések	Közúti forgalom-
irányító jelzőlámpa a bejárat előtt	2.1.5.1	¦	l	¦	l	l		
	Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzések az alagútban legalább 
1000 m-enként	2.1.5.2	¦	¦	¦	¦	£	Ajánlott, ha irányító központ működik és az alagút hossza meghaladja a 3000 m-t.	
Kommuniká-
ciós rendszerek	Rádió adóvevő a segélyszolgálatok számára	2.1.6.1	¦	¦	¦	l	l		
	Vészhelyzeti rádióüzenetek az alagút használói számára	2.1.6.2	l	l	l	l	l	Kötelező, ahol sugárzókábeles rádióadás áll az alagút használói rendelkezésére, és ahol irányító központ működik.	
	Hangszórók a menedékeken 
és a kijáratoknál	2.1.6.3	l	l	l	l	l	Kötelező, ahol a menekülő alagúthasználóknak várakozniuk kell, mielőtt a felszínre jöhetnek.	
Vészhelyzeti áramellátás	2.17	l	l	l	l	l	Legalább az alagúthasználók menekülése közben, a nélkülözhetetlen biztonsági berendezések működéséhez.	
A berendezések tűzállósága	2.18	l	l	l	l	l	Törekedni kell a szükséges biztonsági funkciók fenntartására.