Gáz fajta	Névleges csatlakozási
nyomás
Pn mbar	Csatlakozási gáznyomás pc mbar	
		Készülék-nyomásszabályozó nélkül	Készülék-nyomásszabályozóval	
		Legalább	Legfeljebb	Legalább	Legfeljebb	
Földgáz	25	23	33	25	100	
	85	73	100	75	100	
 	 		 	 	 	
 	 	Csatlakozási gáznyomás pc mbar	
Pébégáz fázis-
állapot
	Névleges üzemi nyomás
pn mbar
	Gázfogyasztó készülék 
a csatlakozóvezetékbe 
szerelt nyomásszabályozóval, vagy többlépcsős nyomáscsökkentéssel	Kisnyomású elosztó- vezetékről ellátott felhasználói berendezés	Készülék nyomásszabályozóval szerelt gázfogyasztó készülék	
 	 	Legalább	Legfeljebb	Legalább	Legfeljebb	Legalább	Legfeljebb	
Pébé-gáz,
gázfázis	30	28	33	25	33	30	100	
	50	45	55	45	55	60	100	
	100	90	105	90	105	110	130	
	500	-	-	-	-	550	650	
Pébé-gáz, folyadékfázis
	Névleges üzemi nyomás
pn bar	Gázfogyasztó készülék a tartálynyomástól függő nyomásszabályozással	-	-			
		Legalább	Legfeljebb	Legalább	Legfeljebb	Legalább	Legfeljebb	
	6	5,5	7	-	-	7	10	
	12	11	14	-	-	12	14