5. sz. függelék

Közművek, közműlétesítmények védőtávolságai

A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság (MSz 7487/2 szerint) méretek m-ben

| Vezeték megnevezése | Vízvezeték | Csatorna | Közép- feszültségű kábel | Távközlő vezeték (védőszerke- zetben) | Gázelosztó vezeték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízvezeték | - | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Csatorna | 1,5 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Középfesz. kábel | 1,0 | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 |
| Távközlő vezeték (védőszerkezetben) | 0,7 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Gázelosztó vezeték | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |

1)	Vízellátás – tűzvédelem

Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint: Ivóvízvezeték (épület alapjától)

– D 300 mm-ig		3,0 m

- D 301-700 mm-ig 	5,0 m.

2)	Szennyvízelvezetés

Gravitációs csatorna (épület alapjától)		3,0 m,

Szennyvíz nyomócső D 300 mm-ig		3,0 m

3)	Csapadékvíz elvezetés

Felszíni vízfolyás mindkét part mentén a partélétől számított 6,0 m széles szabadon hagyandó sáv.

- Gázvezeték hálózatok

A biztonsági övezet:

Nagyközépnyomású hálózatoknál:	5,0 – 5,0 m

Középnyomású hálózatoknál:	4,0 – 4,0 m

Gáznyomás-szabályozó berendezésnél:	10,0x10,0 m-es terület.

A biztonsági övezeten belül a fent hivatkozott IpM 6/1982. (V.6.) számú törvényerejű rendeletben rögzített szigorú tilalmak és korlátozások érvényesek, melyek betartása minden esetben kötelező!

Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz 7487/2-80. számú szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot és az egyéb közművezetékektől mért 0,5-1,0 méteres védőtávolságot biztosítani kell.

5)	Villamosenergia - hálózatok

Föld feletti 20 kV-os villamos hálózat védőtávolsága mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mérve 	külterületen		2,5– 2,5 m

belterületen, illetve fokozott biztonságra vonatkozó előírások megtartásával épített szakaszokon	1,25 – 1,25 m távolságig terjed.

Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózatnál mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért 1,0 – 1,0 m távolságig terjed.

Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a nyugalomban lévő áramvezetőtől mérve 0,5 – 0,5 m távolságig terjed.

Földben elhelyezett, 35kV-nál kisebb névleges feszültségű vezeték biztonsági övezete a vezeték szélétől mért 1,0-1,0 m távolságig terjed.

A szükségessé váló 20/0,4 kV-os oszloptranszformátor állomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot és biztosítani kell a teherautóval történő megközelítést. A biztonsági övezet. az elhelyezésre szolgáló terület szélétől vízszintesen mérve	 5,0 m.

6)	Távközlési - hálózatok

Föld feletti távközlési légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 méteres távolságig terjed.

Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán 1,0 méteres távolságig terjed.