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A VEZETÉKEK KÖZÖTTI LEGKISEBB VÍZSZINTES TÁVOLSÁG (MSZ 7487/2 SZERINT) MÉRETEK M-BEN
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	VÍZVEZETÉK
	-
	1,5
	0,7
	0,7
	0,7

	CSATORNA
	1,5
	-
	1,0
	1,0
	1,0

	KÖZÉPFESZ. KÁBEL
	1,0
	1,0
	-
	0,5
	0,5

	TÁVKÖZLŐ VEZETÉK
(VÉDŐSZERKEZETBEN)
	0,7
	1,0
	0,5
	-
	0,5

	GÁZELOSZTÓ VEZETÉK
	0,7
	1,0
	0,5
	0,5
	-



1)	VÍZELLÁTÁS – TŰZVÉDELEM 
VÉDŐTÁVOLSÁG A MSZ 7487/2 SZERINT: IVÓVÍZVEZETÉK (ÉPÜLET ALAPJÁTÓL)	
– D 300 MM-IG		3,0 M 
- D 301-700 MM-IG 	5,0 M.
2)	SZENNYVÍZELVEZETÉS 
GRAVITÁCIÓS CSATORNA (ÉPÜLET ALAPJÁTÓL)		3,0 M, 
SZENNYVÍZ NYOMÓCSŐ D 300 MM-IG		3,0 M 
3)	CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
FELSZÍNI VÍZFOLYÁS MINDKÉT PART MENTÉN A PARTÉLÉTŐL SZÁMÍTOTT 6,0 M SZÉLES SZABADON HAGYANDÓ SÁV.
4) GÁZVEZETÉK HÁLÓZATOK 
A BIZTONSÁGI ÖVEZET: 
NAGYKÖZÉPNYOMÁSÚ HÁLÓZATOKNÁL:	5,0 – 5,0 M
KÖZÉPNYOMÁSÚ HÁLÓZATOKNÁL:	4,0 – 4,0 M
GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSNÉL:	10,0X10,0 M-ES TERÜLET.
A BIZTONSÁGI ÖVEZETEN BELÜL A FENT HIVATKOZOTT IPM 6/1982. (V.6.) SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETBEN RÖGZÍTETT SZIGORÚ TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESEK, MELYEK BETARTÁSA MINDEN ESETBEN KÖTELEZŐ!
FÖLDGÁZHÁLÓZATOK RÉSZÉRE A KÖZUTAK BURKOLATA ALATT A MSZ 7487/2-80. SZÁMÚ SZABVÁNYBAN RÖGZÍTETT, AZ ÚTPÁLYA TÁJOLÁSA SZERINTI „HIDEG” OLDALI KÖZMŰSÁVOT ÉS AZ EGYÉB KÖZMŰVEZETÉKEKTŐL MÉRT 0,5-1,0 MÉTERES VÉDŐTÁVOLSÁGOT BIZTOSÍTANI KELL. 
5)	VILLAMOSENERGIA - HÁLÓZATOK 
FÖLD FELETTI 20 KV-OS VILLAMOS HÁLÓZAT VÉDŐTÁVOLSÁGA MINDKÉT OLDALON A NYUGALOMBAN LÉVŐ LEGSZÉLSŐ VEZETŐKTŐL MÉRVE 	KÜLTERÜLETEN		2,5– 2,5 M
BELTERÜLETEN, ILLETVE FOKOZOTT BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MEGTARTÁSÁVAL ÉPÍTETT SZAKASZOKON	1,25 – 1,25 M TÁVOLSÁGIG TERJED.
FÖLD FELETTI 0,4 KV-OS VILLAMOS SZABADVEZETÉK HÁLÓZATNÁL MINDKÉT OLDALON A NYUGALOMBAN LÉVŐ LEGSZÉLSŐ VEZETŐKTŐL MÉRT 1,0 – 1,0 M TÁVOLSÁGIG TERJED.
FÖLD FELETTI 0,4 KV-OS LÉGKÁBEL HÁLÓZATOKNÁL A BIZTONSÁGI SÁV A NYUGALOMBAN LÉVŐ ÁRAMVEZETŐTŐL MÉRVE 0,5 – 0,5 M TÁVOLSÁGIG TERJED.
FÖLDBEN ELHELYEZETT, 35KV-NÁL KISEBB NÉVLEGES FESZÜLTSÉGŰ VEZETÉK BIZTONSÁGI ÖVEZETE A VEZETÉK SZÉLÉTŐL MÉRT 1,0-1,0 M TÁVOLSÁGIG TERJED.
A SZÜKSÉGESSÉ VÁLÓ 20/0,4 KV-OS OSZLOPTRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁSOK TELEPÍTÉSÉNÉL KI KELL ÉPÍTENI A KÖZVETLEN KÖZTERÜLETI KAPCSOLATOT ÉS BIZTOSÍTANI KELL A TEHERAUTÓVAL TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉST. A BIZTONSÁGI ÖVEZET. AZ ELHELYEZÉSRE SZOLGÁLÓ TERÜLET SZÉLÉTŐL VÍZSZINTESEN MÉRVE	 5,0 M. 
6)	TÁVKÖZLÉSI - HÁLÓZATOK 
FÖLD FELETTI TÁVKÖZLÉSI LÉGKÁBEL HÁLÓZATOKNÁL A BIZTONSÁGI SÁV A TENGELYVONALTÓL MÉRVE 1,0 MÉTERES TÁVOLSÁGIG TERJED.
FÖLD ALATTI TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZATOK, KÁBELEK ÉS ALÉPÍTMÉNYEK BIZTONSÁGI ÖVEZETE A NYOMVONAL MINDKÉT OLDALÁN 1,0 MÉTERES TÁVOLSÁGIG TERJED.
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