Védőtávolságok m	
Nyomás-
fokozat	Épületektől	Üreges, túl-
nyomás nélküli közműtől, műtárgytól	Erősáramú kábeltől,
távfűtő
vezetéktől	Vízvezetéktől	Ipari, nem villamos vágányok űrszelvényétől	Fák törzsétől	
Kisnyomás	2 (1)	1 (0,5)	0,5 (0,2)		2 (1)	2 (1)	
Középnyomás	4 (2)	2 (1)		0,3 (0,1)	4 (2)		
Nagyközép- 
nyomás	5 (2,5)	2 (1)			5 (2)		

	 	
Vezeték névleges-átmérője
(DN)	Üzemi nyomás
(MOP)	A védőtávolság mértéke a tervezési tényező (f0) függvényében 
m	
mm	bar	f0 £ 0,72	f0 £ 0,59	f0 £ 0,5	
DN £ 150	25 £ MOP £ 64	10	8	5	
150 < DN £ 400		12	10	5	
400 < DN £ 600		18	15	10	
600 < DN £ 900		21	15	10	
DN > 900		24	20	10